10 kV  干式三相双绕组无励磁调压配电变压器

10kV 级环氧树脂浇注干式配电变压器（ SCB18/SCB14/SCB12系列）采用了国内外先进的技术和设计理  念 ，广泛应用于电力、建筑、居民、厂矿等企事业单位 ，产品各项性能参数良好 ，电气方案安全可靠 ，结构新颖 ，易于维护。它 广泛适用于各行业配电系统。铁芯：选用优质高牌号高导磁冷轧取向硅钢带材质 ，采用七步进全斜接缝 ，穿心螺杆夹紧的拉板结构。高压绕组：选用TU1无氧铜导线材质 ，采用分段圆通式 ，轴向散热气道结构。低压绕组：选用T2无氧铜箔材质 ，采用箔式 ，轴向散热气道结构。防护罩：型材桁架 ，冷板、铝板或不锈钢面板 ，强度、刚性好 ，能方便拆卸组合；面板开百叶窗口 ，通风散热能力好。

附配件 ：风机、温控等选用行业一线品牌产品 ，质量可靠。

| 10 kV 干式三相双绕组无励磁调压配电变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 kVA | 电压组合及分接范围 |  | 联结组标号 | 1级 |  |  |  |  |  |  |  | 2级 |  |  |  |  |  |  |  | 3级 |  |  |  |  |  |  |  | 短路阻抗% |
|  |  |  |  | 电工钢带 |  |  |  | 非晶合金 |  |  |  | 电工钢带 |  |  |  | 非晶合金 |  |  |  | 电工钢带 |  |  |  | 非晶合金 |  |  |  |  |
|  | 高压 kV | 低压 kV |  | 空载 损耗 W | 负载损耗 W |  |  | 空载 损耗 W | 负载损耗 W |  |  | 空载 损耗 W | 负载损耗 W |  |  | 空载 损耗 W | 负载损耗 W |  |  | 空载 损耗 W | 负载损耗 W |  |  | 空载 损耗 W | 负载损耗 W |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B K100 ℃)k | F (120℃) | H (145℃) |  | B (100℃)( | F (120 ℃) | H (145 ℃) |  | B (100 ℃) | F (120℃) | H (145℃) |  | B (100℃)K | F K120℃)( | H (145℃) |  | B (100℃)K | F 120 ℃) | H (145℃) |  | B (100℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) |  |
| 30 | 6~11±5或±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 或 Yyn0 | 105 | 605 | 640 | 685 | 50 | 605 | 640 | 685 | 130 | 605 | 640 | 685 | 60 | 605 | 640 | 685 | 150 | 670 | 710 | 760 | 70 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 |  |  |  | 155 | 845 | 900 | 965 | 60 | 845 | 900 | 965 | 185 | 845 | 900 | 965 | 75 | 845 | 900 | 965 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 90 | 940 | 1000 | 1070 |  |
| 80 |  |  |  | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | 85 | 1160 | 1240 | 1330 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 100 | 1160 | 1240 | 1330 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 |  |
| 100 |  |  |  | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | 90 | 1330 | 1415 | 1520 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 110 | 1330 | 1415 | 1520 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 |  |
| 125 |  |  |  | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | 105 | 1565 | 1665 | 1780 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 130 | 1565 | 1665 | 1780 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 |  |
| 160 |  |  |  | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | 120 | 1800 | 1915 | 2050 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 145 | 1800 | 1915 | 2050 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 |  |
| 200 |  |  |  | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | 140 | 2135 | 2275 | 2440 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 170 | 2135 | 2275 | 2440 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 |  |
| 250 |  |  |  | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | 160 | 2330 | 2485 | 2665 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 195 | 2330 | 2485 | 2665 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 |  |
| 315 |  |  |  | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | 195 | 2945 | 3125 | 3355 | 600 | 2945 | 3125 | 3355 | 235 | 2945 | 3125 | 3355 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 |  |
| 400 |  |  |  | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | 215 | 3375 | 3590 | 3850 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 265 | 3375 | 3590 | 3850 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 |  |
| 500 |  |  |  | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | 250 | 4130 | 4390 | 4705 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 305 | 4130 | 4390 | 4705 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 |  |
| 630 |  |  |  | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | 295 | 4975 | 5290 | 5660 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 360 | 4975 | 5290 | 5660 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 |  |
| 630 |  |  |  | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 290 | 5050 | 5365 | 5760 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 350 | 5050 | 5365 | 5760 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 |
| 800 |  |  |  | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | 335 | 5895 | 6265 | 6715 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 410 | 5895 | 6265 | 6715 | 215 | 6550 | 6960 | 7460 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 |  |
| 1000 |  |  |  | 020 | 6885 | 7315 | 7885 | 385 | 6885 | 7315 | 7885 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 470 | 6885 | 7315 | 7885 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 |  |
| 1250 |  |  |  | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 | 455 | 8190 | 8720 | 9335 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 550 | 8190 | 8720 | 9335 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 |  |
| 1600 |  |  |  | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 | 530 | 9945 | 10555 | 11320 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 645 | 9945 | 10555 | 11320 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | ~ 8.0 |
| 2000 |  |  |  | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 | 700 | 12240 | 13005 | 14005 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 850 | 12240 | 13005 | 14005 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 000 | 13600 | 14450 | 15560 |  |
| 2500 |  |  |  | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 | 840 | 14535 | 15445 | 16605 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 1020 | 14535 | 15445 | 166052 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 200 | 16150 | 17170 | 18450 |  |

6~35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器

6~35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源变压器；采用场景专用设计，针对光伏逆变、风机变频输出谐波含量高、负载波动大的特点，采用高耐谐波绝缘系统，局部放电量 ≤5 pC。低压绕组采用铝箔或铜箔绕制，有效抑制谐波涡流损耗，提高了变压器抗短路能力，延长使用寿命。高可靠性、低损耗；铁心选用优质冷轧取向硅钢片，45°全斜接缝，空载损耗比 GB 能效 1 级限定值再降3%- 5 %。绕组真空压力浸渍（VPI），防潮、防尘、防盐雾，满足海上风电及高湿地区长期运行要求。智能化监控；标配三相温度巡检、RS485/Modbus 通讯接口，可接入 SCADA 系统，实现远程风冷控制、超温报警及跳闸。模块化、紧凑化；体积较传统油浸式减小 30 %，可直接安装于风电塔筒底部或光伏箱变内，节省土建投资。无油设计，免维护，满足环保及消防高要求场所。

| 6kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量kVA | 电压组合及分接范围 |  | 联结组标号 | 1级 |  |  |  | 2级 |  |  |  | 3级 |  |  |  | 短路阻抗% |
|  |  |  |  | 空载损耗W | B | F | H | 空载损耗W | B | F | H | 空载损耗W | B | F | H |  |
|  | 高压 kV | 低压 kV | Dyn11 或 Yyn0 |  | 100℃ | 120℃ | 145℃ |  | 100℃ | 120℃ | 145℃ |  | 100℃ | 120℃ | 145℃ | 4.0~10.0 |
| 500 | 6±5或 ±2×2.5% | 0.4~1.14 |  | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 |  |
| 630 |  |  |  | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 |  |
| 800 |  |  |  | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 1215 | 6550 | 6960 | 7460 |  |
| 1000 |  |  |  | 1020 | 6885 | 7315 | 7885 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 |  |
| 1250 |  |  |  | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 |  |
| 1600 |  |  |  | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 | 1665 | 9915 | 10550 | 11320 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 |  |
| 2000 |  |  |  | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 |  |

| 10kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量kVA | 电压组合及分接范围 |  | 联结组标号 | 1级 |  |  |  | 2级 |  |  |  | 3级 |  |  |  | 短路阻抗% |
|  |  |  |  | 空载损耗W | B | F | H | 空载损耗W | B | F | H | 空载损耗W | B | F | H |  |
|  | 高压 kV | 低压 kV | Dyn11 或 Yyn0 |  | 100℃ | 120℃ | 145℃ |  | 100℃ | 120℃ | 145℃ |  | 100℃ | 120℃ | 145℃ | 4.0~10.0 |
| 500 | 10±5或 ±2×2.5% | 0.4~1.14 |  | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 |  |
| 630 |  |  |  | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 |  |
| 800 |  |  |  | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 1215 | 6550 | 6960 | 7460 |  |
| 1000 |  |  |  | 1020 | 6885 | 7315 | 7885 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 |  |
| 1250 |  |  |  | 1205 | 8100 | 8720 | 9335 | 1420 | 8100 | 8720 | 9335 | 1670 | 9400 | 9690 | 10370 |  |
| 1600 |  |  |  | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 | 1665 | 9945 | 10555 | 11320 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 |  |
| 2000 |  |  |  | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 |  |
| 2500 |  |  |  | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 2880 | 16450 | 17170 | 18450 |  |
| 3150 |  |  |  | 2520 | 17950 | 19095 | 20490 | 2965 | 17950 | 19095 | 20490 | 3488 | 19915 | 21217 | 22765 |  |

| 35kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量kVA | 电压组合及分接范围 |  | 联结组标号 | 1级 |  |  |  | 2级 |  |  |  | 3级 |  |  |  | 短路阻抗% |
|  |  |  |  | 空载损耗W | B | F | H | 空载损耗W | B | F | H | 空载损耗W | B | F | H |  |
|  | 高压 kV | 低压 kV | Dyn11 或 Yyn0 |  | 100℃ | 120℃ | 145℃ |  | 100℃ | 120℃ | 145℃ |  | 100℃ | 120℃ | 145℃ | 6~14 |
| 1000 | 35±5或 ±2×2.5% | 0.4~1.14 |  | 1400 | 8800 | 9400 | 10100 | 1600 | 8800 | 9400 | 10100 | 1700 | 9800 | 10400 | 11200 |  |
| 1250 |  |  |  | 1600 | 10700 | 11400 | 12200 | 1800 | 10700 | 11400 | 12200 | 2000 | 11900 | 12700 | 13500 |  |
| 1600 |  |  |  | 1900 | 13100 | 13900 | 14900 | 2100 | 13100 | 13900 | 14900 | 2300 | 14500 | 15400 | 16500 |  |
| 2000 |  |  |  | 2200 | 15400 | 16400 | 17500 | 2500 | 15400 | 16400 | 17500 | 2700 | 17100 | 18200 | 19400 |  |
| 2500 |  |  |  | 2600 | 18500 | 19600 | 21000 | 2900 | 18500 | 19600 | 21000 | 3200 | 20500 | 21800 | 23300 |  |
| 3000 |  |  |  | 3200 | 20300 | 21600 | 23100 | 3500 | 20300 | 21600 | 23100 | 3900 | 22600 | 24000 | 25600 |  |
| 3150 |  |  |  | 3500 | 20700 | 22100 | 23500 | 3900 | 20700 | 22100 | 23500 | 4300 | 23100 | 24500 | 26100 |  |
| 4000 |  |  |  | 4100 | 24900 | 26500 | 28200 | 4500 | 24900 | 26500 | 28200 | 5000 | 27700 | 29400 | 31300 |  |
| 4500 |  |  |  | 4400 | 27400 | 29100 | 31100 | 4900 | 27400 | 29100 | 31100 | 5400 | 30400 | 32300 | 34500 |  |
| 5000 |  |  |  | 4800 | 29600 | 31400 | 33600 | 5400 | 29600 | 31400 | 33600 | 6000 | 32800 | 34900 | 37300 |  |
| 6300 |  |  |  | 5700 | 34600 | 36700 | 39200 | 6400 | 34600 | 36700 | 39200 | 7100 | 38400 | 40800 | 43600 |  |
| 8000 |  |  |  | 6900 | 41700 | 44300 | 47300 | 7600 | 41700 | 44300 | 47300 | 8500 | 46300 | 49200 | 52600 |  |
| 10000 |  |  |  | 8200 | 49000 | 52100 | 55700 | 9100 | 49000 | 52100 | 55700 | 10200 | 54500 | 57900 | 61900 |  |