欧式箱变

欧式箱变，主要是目字形结构，将高压和低压开关柜与变压器整合到一个户外的箱体之中，布局清晰，高压方案有分体式断路器、一体式断路器、充气组件、充气柜等多种方案，可满足客户多种需求。一般变压器采用干式变压器(少数采用油变)，具备合理防护结构、防尘结构及耐低温性能，抗暴晒、抗腐蚀、抗风沙、防雨水，能满足恶劣环境安全运行要求。技术先进可靠、工厂批量化、自动化程度高、组合方式灵活等特点。

| 光伏发电10KV发电系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目项目 | 单位 | 高压单元 | 变压器 | 低压单元 |
|  |  | 负荷开关熔断器组合器 真空断路器 |  |  |
| 额定容量 | KVA | / | 500~2000 | / |
| 额定电压 | kV | 12 | 10/口 | 0.27~0.8 |
| 额定频率 | HZ | 50 | 50 | 50 |
| 额定电流 | A | 315 | / |  |
| 1min工频耐压对地、相间 | kV | 42/48 | 35 | 2.5 |
| 雷电冲击耐压对地、相间 | kV | 75/85 | 60全波 | 8 |
| 额定短路开断电流 | kA | 25/31.5 | / | / |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 31.5 | / | 75(极限分断) |
| 额定短路耐受电流 | kA | 20 | / | 65(额定分断) |
| 额定短路耐受电流持续时间 | S | 4 | / |  |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | / |  |
| 噪音水平 | db | / | ≤60 |  |
| 外壳防护等级 |  | IP54 | IP33 | IP54 |
| 外形尺寸 | 根据所选变压器容量和高、低压实际配置 |  |  |  |

| 光伏发电35KV光伏发电系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 高压单元 |  | 变压器 | 低压单元 |
|  |  | 负荷开关熔断器组合器 真空断路器 |  |  |  |
| 额定容量 | KVA | / |  | 500~8000 | / |
| 额定电压 | kV | 40.5 |  | 35/口 | 0.27~0.8 |
| 额定频率 | HZ | 50 |  | 50 | 50 |
| 额定电流 | A | / |  | / |  |
| 1min工频耐压对地、相间 | kV | 95/118 |  | 70 | 2.5 |
| 雷电冲击耐压对地、相间 | kV | 185/215 |  | 170/200(全波/载波) | 8 |
| 额定短路开断电流 | kA | 31.5 | 25/31.5 |  |  |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 63/80 | / | 75(极限分断) |
| 额定短路耐受电流 | kA | 25 | 25/31.5 | / | 65(额定分断) |
| 额定短路耐受电流持续时间 | 5 | 2 | 4 | / |  |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 | 63/80 | / |  |
| 噪音水平 | db |  |  | S60 | / |
| 外壳防护等级 |  | IP54 |  | IP33 | IP54 |
| 外形尺寸 | 根据所选变压器容量和高、低压实际配置 |  |  |  |  |
| 注：口是系统低压电压逆变器出口电压，参数高压1000m海拔，低压以2000m海拔为例。 |  |  |  |  |  |

美式箱变

美式箱变是将变压器器身、高压负荷开关、熔断器、分接开关等元件同放在变压器油箱内，变压器器身、低压室、高压室组成，有“目”字、“品”字布局方式，空间布置合理、紧凑，占地面积小，便于安装及运输。配置精简可靠、实用性强、性价比高。可配置植物油，节能、环保。因负荷开关、熔断器浸在油中，箱变体积大为缩小，结构更为紧凑，安装方便。全密封结构、安全可靠、操作方便、免维护。低压配电装置等相应辅助设备进行组合的变压器，能满足用户电能计量、无功补偿、低压分路等各种配置要求。

| 项目 | 单位 | 高压单元 | 变压器 | 低压单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 油浸式负荷开关 |  |  |
| 额定容量 | kVA | / | 500~3150 | / |
| 额定电压 | kV | 40.5 | 35/口 | 0.27～0.8 |
| 额定频率 | HZ | 50 | 50 | 50 |
| 额定电流 | A | / | / | / |
| 1min工频耐压对地、相间 | kV | 95/110 | 70 | 2.5 |
| 雷电冲击耐压对地、相间 | kV | 200/215 | 170/200(全波/载波) | 8 |
| 额定短路开断电流 | kA | 25/31.5 | / | 75 |
| 额定峰值耐受电流 | kA | / | / | 75(极限分断) |
| 额定短路耐受电流 | kA | 25 | / | 65(额定分断) |
| 额定短路耐受电流持续时间 | S | 2 | / | 1 |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | / |  |
| 噪音水平 | db | / | ≤50 | / |
| 外壳防护等级 |  | IP54 | IP68 | IP54 |
| 外形尺寸 | 根据所选变压器容量和高、低压实际配置 |  |  |  |
| 注：口是系统低压电压逆变器出口电压，参数高压1000m海拔，低压以2000m海拔为例。 |  |  |  |  |

华式箱变

华式箱变，不仅结合了美式箱变的小型化与欧式箱变的自动化配置优势，还形成了其特有的安全、可靠、便捷和环保特性。华式箱变特别适用于风电和光伏项目，充分展现了其在新能源领域的应用潜力。结构一般采用了品字形结构。华式箱变的高压侧配置与美式箱变有所差异，其高压配电室主要采用空气绝缘环网柜，该柜内配备了隔离开关、真空断路器、电流互感器、氧化锌避雷器、电缆头、接地开关以及带电显示装置等众多组件。而在低压侧，华式箱变的配置则与美式箱变和欧式箱变保持一致。

| 光伏发电10KV发电系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 高压单元 | 变压器 | 低压单元 |
|  |  | 负荷开关熔断器组合器 真空断路器 |  |  |
| 额定容量 | KVA | / | 500~2000 | / |
| 额定电压 | kV | 12 | 10/口 | 0.27~0.8 |
| 额定频率 | HZ | 50 | 50 | 50 |
| 额定电流 | A | 315 | / | / |
| 1min工频耐压对地、相间 | kV | 42/48 | 35 | 2.5 |
| 雷电冲击耐压对地、相间 | kV | 75/85 | 75/85(全波/载波) | 8 |
| 额定短路开断电流 | kA | 25/31.5 | / | / |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 31.5 | / | 75(极限分断) |
| 额定短路耐受电流 | kA | 20 | / | 65(额定分断) |
| 额定短路耐受电流持续时间 | S | 4 | / | / |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | / |  |
| 噪音水平 | db | / | ≤60 | / |
| 外壳防护等级 |  | IP54 | IP33 | IP54 |
| 外形尺寸 | 根据所选变压器容量和高、低压实际配置 |  |  |  |

| 光伏发电35KV发电系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 高压单元 |  | 变压器 | 低压单元 |
|  |  | 负荷开关熔断器组合器 真空断路器 |  |  |  |
| 额定容量 | KVA | / |  | 500~8000 | / |
| 额定电压 | kV | 40.5 |  | 35/口 | 0.27~0.8 |
| 额定频率 | HZ | 50 |  | 50 | 50 |
| 额定电流 | A | / |  | / | / |
| 1min工频耐压对地、相间 | kV | 95/118 |  | 70 | 2.5 |
| 雷电冲击耐压对地、相间 | kV | 185/215 |  | 170/200(全波/载波) | 8 |
| 额定短路开断电流 | kA | 31.5 | 25/31.5 |  | / |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 63/80 | / | 75(极限分断) |
| 额定短路耐受电流 | kA | 25 | 25/31.5 | / | 65(额定断) |
| 额定短路耐受电流持续时间 | 5 | 2 | 4 | / | / |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 | 63/80 | / |  |
| 噪音水平 | db |  |  | S60 | / |
| 外壳防护等级 |  | IP54 |  | IP33 | IP54 |
| 外形尺寸 | 根据所选变压器容量和高、低压实际配置 |  |  |  |  |
| 注：口是系统低压电压逆变器出口电压，参数高压1000m海拔，低压以2000m海拔为例。 |  |  |  |  |  |

| 风力发电系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 高压单元 |  | 变压器 | 低压单元 |
|  |  | 负荷开关熔断器组合器 |  |  |  |
| 额定容量 | kVA | / |  | 500~12500 |  |
| 额定电压 | kV | 40.5 |  | 35/口 | 0.69～1.14 |
| 额定频率 | HZ | 50 |  | 50 | 50 |
| 额定电流 | A | / |  | / | / |
| 1min工频耐压对地、相间 | kV | 95/118 |  | 85 | 2.5/3.0 |
| 雷电冲击耐压对地、相间 | kV | 185/215 |  | 170/200(全波/载波) | 8/12 |
| 额定短路开断电流 | kA | 31.5 | 25/31.5 | / | / |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 63/80 | / | 75(极限分断) |
| 额定短路耐受电流 | kA | 25 | 25/31.5 | / | 65(额定分断) |
| 额定短路耐受电流持续时间 | S | 2 | 4 | / | L |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 | 63/80 | / |  |
| 噪音水平 | db | / |  | ≤60 | / |
| 外壳防护等级 |  | IP54 |  | IP68 | IP54 |
| 外形尺寸 | 根据所选变压器容量和高、低压实际配置 |  |  |  |  |
| 注：口是系统低压电压逆变器出口电压，参数高压1000m海拔，低压以2000m海拔为例。 |  |  |  |  |  |

储能交流器一体机箱变

储能变流升压一体机（也常被称为储能交流器一体机箱变）是一种高度集成的成套设备，它将储能变流器（PCS）、升压变压器、高低压配电单元、智能控制系统以及相关的辅助系统（如散热、消防）预先安装在一个共同的箱体或平台上的设备。这种设计旨在简化储能系统的部署，提高空间利用率和系统效率，并方便维护。

| 容量(kVA) |  | 500~5500 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | 高压(kV) | ≤40.5 |
|  | 低压(kV) | 0.27~0.8 |
| 外壳形式 | 材料 | 不锈钢/镀锌钢/冷轧钢 |
|  | 厚度(mm) | ≤3 |
| 外壳防护等级 |  | IP54 |
| 频率(Hz) |  | 50/60 |
| 操作形式 |  | 手动/电动/远程 |
| 外形尺寸 |  | 根据所选变压器容量和高压单元、PCS实际配置 |
| 变压器部分 |  |  |
| 变压器形式 |  | 干变/油变 |
| 冷却形式 |  | 干变：AN/AF,油变：ONAN/ONAF |
| 分接开关 |  | ±5%or±2*2.5% |
| 噪音等级(db) |  |  |
| 高压部分 |  |  |
| 产品类型 |  | 负荷开关熔断器组合电器/断路器 |
| 绝缘类型 |  | SF6/空气 |
| 额定电流A |  | 630~3150 |
| 额定短时耐受电流(kA) |  | 25/31.5 |
| 低压部分 |  |  |
| 产品类型 |  | 固定式 |
| 额定电流(A) |  | 630~5000 |
| 开关形式 |  | MCCB/MCB |
| PCS部分 |  |  |
| 产品 |  | 根据用户需求配置 |
| 注明：可根据客户设计要求定制 |  |  |